## Tbl 2.Varustuskindluse indik.
Tabel 2 | Varustuskindluse ja pingekvaliteedi indikaatorid | VKG Elektrivõrgud OÜ
1. | Katkestused | Maksimaalne aeg |  |  | Ühik | 2022
|  | Põhivõrk | Jaotusvõrk |  |  | Kokku | mitte-vastavuses VKN-le | vastavuses VKN-le
|  |  | 1.aprill-30.sept | 1.okt - 31.märts
1.1 | Vääramatust jõust (nt loodusõnnetus) põhjustatud rikkeliste katkestuste arv VKN § 4 (3) | 3 päeva alates sündmuse lõppemisest |  |  | tk | 177 | 0 | 177
1.2 | Riketest põhjustatud katkestuste arv VKN § 4 (4;5) (va punktis 1.1 nimetatud katkestused) | 2 tundi, kui toide kahe või enama 110kV trafo või liini kaudu | 12 tundi | 16 tundi | tk | 13732 | 0 | 13732
|  | 120 tunni jooksul (kui toide tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu) | 120 tunni jooksul (kui toide tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu), alates 01.10.2021 72 tundi
1.3 | Tarbimiskohtade arv, kus aastane summaarne riketest põhjustatud katkestuste kestus ületas normi VKN § 4 (6, 61 ) | 150 tundi, alates 01.10.2021 120 tundi | 70 tundi (kuni 150 tundi, kui toide on ühe 110 kV trafo või liini kaudu), alates 01.10.2021 vastavalt 50 ja 100 tundi |  | tk | 36833.25 | 0 | 36833.25
1.4 | Plaaniliste katkestuste arv VKN § 4 (7) | kuni 10 tundi ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja kuni 8 tundi ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini | 10 tundi | 8 tundi | tk | 1433 | 0 | 1433
1.5 | Tarbimiskohtade arv, kus plaaniliste katkestuste aastane summaarne kestus ületas normi VKN § 4 (8) | 64 tundi | 64 tundi |  | tk | 36833.25
2. | Varustuskindluse indikaatorid | Ühik | Kogus
2.1 | Tarbimiskohtade koguarv | tk | 36833.25
2.2 | Rikkest põhjustatud katkestuste summaarne kestus aastas | minut | 753099
2.3 | Plaanitud katkestuste summaarne kestus aastas | minut | 333295
2.4 | Riketest põhjustatud katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas VKN § 5 (2) (SAIFI) | tk | 0.37762
2.5 | Riketest põhjustatud katkestuse keskmine aeg tarbimiskoha kohta aastas VKN § 5 (3) (SAIDI) | minut | 20.4462
2.6 | Riketest põhjustatud katkestuse keskmine kestus aastas VKN § 5 (4) (CAIDI) | minut | 54.1447
2.7 | Plaanitud katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas | tk | 0.038905
2.8 | Plaanitud katkestuse keskmine aeg tarbimiskoha kohta aastas | minut | 9.0488
2.9 | Plaanitud katkestuse keskmine kestus aastas | minut | 232.5855
3. | Jaotusvõrgu pingekvaliteet | Ühik | Kogus
3.1 | Liitumispunktide arv, kus pinge ei vasta standardile EVS-EN 50160:2000 ; VKN § 6 (v.a. lubatud hälve +-10%) | tk | 0
Vali võrk - kas jaotusvõrk või põhivõrk
Põhivõrk
Jaotusvõrk
Põhivõrk
3 päeva
12 tundi
240 tundi
-
-
Jaotusvõrk
|  | 1.aprill-30.sept | 1.okt - 31.märts
|  | 3 päeva | 3 päeva
|  | 20 tundi | 24 tundi
|  | 120 tundi | 120 tundi
|  | 10 tundi | 8 tundi
|  | 64 tundi | 64 tundi